## Slide 1
Topic 07 三相交流をなぜそのまま架線へ流さない？
電験三種：線間/相・三相電力 → 新幹線の相変換
電力会社側
三相交流
U・V・W：120°ずつ
き電用変圧器
三相 → 単相2回路
負荷を分担
単相A回路
＋
単相B回路
→ 新幹線き電区間
重要
一相へ集中すると
三相側が不平衡
Y結線：V_L = √3 V_phase I_L = I_phase
Δ結線：V_L = V_phase I_L = √3 I_phase
平衡三相有効電力
P = √3 V_L I_L cosφ = 3 V_phase I_phase cosφ

## Slide 2
スコット結線：三相 → 直交する二つの単相
R4上 機械 問9／H27 機械 問7 の判定点
三相 U・V・W
↓
M変圧器 ＋ T変圧器
↓
単相 M座 ＋ 単相 T座
二次2回路の位相差
90°
180°ではない
T側一次巻数
N_T = (√3 / 2) N_M
≈ 0.866 N_M
M座・T座の負荷を
できるだけ同程度にする
↓
三相一次側の
不平衡を抑える
正誤判定：90°／√3÷2／二次負荷平衡 → 三相側不平衡抑制

## Slide 3
新幹線のき電用変圧器：三方式の概略比較
厳密ベクトル導出や個別設備定格は扱わない
スコット結線
三相 → 二つの単相
二次90°
負荷平衡で三相側不平衡を抑制
変形ウッドブリッジ
超高圧受電へ適用
スター・デルタ系で構成
B座側に昇圧変圧器
ルーフ・デルタ
別置き昇圧変圧器を不要化
構造を簡素化
小型・軽量・低損失化を狙う
共通目的：電力系統の三相交流と、新幹線架線側の単相交流をつなぎ、三相側の偏りを抑える

## Slide 4
本試験での判定順序と固定過去問
固定5問・8小問を教材内で全件カバー
計算問題の順序
1. Y / Δ を判定
2. 線間値 / 相値を判定
3. 一相分 / 三相全体を判定
4. P = √3 V_L I_L cosφ
5. 単位と √3 を検算
固定過去問 → 対応論点
R7下 理論15(a)(b) 線間/相・三相電力
R5下 理論15(a)(b) Y/Δ・三相電力
R4上 機械9 スコット二次90°
H30 電力8 変圧比・三相電力
H27 機械7 スコット・負荷平衡
品質ゲート：PowerPoint後も completed にはしない → 次は完成教材だけで独立再解答