## Slide 1
なぜ新幹線は25,000Vなのか
電験三種「理論」Topic 02｜高電圧化の一般原理
大きな電力 P
→
高い電圧 V
→
小さい電流 I
→
小さい I²R 損失
同じ電力なら I = P / V → P_loss = I²R = P²R / V²
ここで説明するのは「高電圧化すると電流と抵抗損を抑えられる」という一般原理。25 kVを唯一の最適値とは断定しない。

## Slide 2
まず使う4つの式
記号・単位・用途をセットで覚える
V = RI
電圧・電流・抵抗 単位: V / A / Ω
P = VI
電力と電流 単位: W / V / A
P_loss = I²R
抵抗で失われる電力 単位: W
Q = I²Rt
抵抗で発生する熱量 単位: J
損失 I²R は「電流の2乗」。電流が1/5なら損失は1/25。

## Slide 3
同じ10 MWを送るなら？
教材用仮定値：送り出し電力 10 MW、送電線抵抗 0.50 Ω
25 kV
5 kV
電流 I
400 A
2,000 A
抵抗損 I²R
80 kW
2.0 MW
電圧降下 IR
200 V
1,000 V
負荷側電力
9.92 MW
8.0 MW
送電効率
99.2 %
80 %
電圧 5倍 → 電流 1/5 → 抵抗損 1/25

## Slide 4
電圧降下は ΔV = IR
送電線抵抗を一つの抵抗として置く「一閉路」モデル
送り出し側 V_s
────── R ──────→ I
負荷側 V_r
ΔV = IR V_s = V_r + IR V_r = V_s − IR
抵抗があるなら V_r < V_s。単位は IR = A×Ω = V。

## Slide 5
W・J・Whと送電効率を混同しない
本試験で落としやすい「単位」と「比」の整理
電力 W 瞬間の仕事率 P = VI
熱量・電力量 J Q = I²Rt (t は秒)
電力量 Wh / kWh 電力[W]×時間[h] 1 kWh = 3.6×10⁶ J
η = P_load / P_send × 100 [%] 抵抗損だけなら P_send = P_load + P_loss
逆比 P_send/P_load にしない。損失があれば η < 100%。

## Slide 6
内部抵抗：2条件から r と E を求める
令和7年度下期 理論 問6へ接続する解法
V = E − Ir
条件1：I₁=2 A, V₁=12 V 条件2：I₂=5 A, V₂=9 V
① 2本の式を立てる 12 = E − 2r 9 = E − 5r
② 差を取る 3 = 3r r = 1 Ω
③ Eへ戻す 12 = E − 2×1 E = 14 V
ここでは一閉路だけ。直並列回路一般・キルヒホッフ・テブナンへは広げない。

## Slide 7
問題を見たら、この順で処理する
Topic 02の再利用可能な解法アルゴリズム
1 単位をそろえる（kV→V、MW→W）
2 電力と電圧から I = P/V
3 抵抗損なら P_loss = I²R
4 電圧降下なら ΔV = IR
5 効率なら η = P_load/P_send
6 内部抵抗2条件なら V = E−Ir を2本
7 最後に桁・単位・増減方向を検算
物理チェック：高電圧 → 小電流 → 小さい I²R 損失 ／ 抵抗があれば負荷側電圧は低い