## Slide 1
単相負荷と三相不平衡
平衡：三相の大きさが等しく120°位相差
不平衡：大きさ・位相関係が崩れる
正相：a-b-c 逆相：a-c-b 零相：三相同相
任意の不平衡量 = 正相 + 逆相 + 零相

## Slide 2
a演算子と対称座標変換
a=exp(j2π/3)=-1/2+j√3/2
X0=(Xa+Xb+Xc)/3
X1=(Xa+aXb+a²Xc)/3
X2=(Xa+a²Xb+aXc)/3
例：Ia=90, Ib=-90, Ic=0 → I0=0, I1=51.96∠-30°, I2=51.96∠+30°

## Slide 3
逆相の影響と不平衡緩和
逆相電流→逆回転磁界→回転子の誘導電流・渦電流→局部加熱
電圧不平衡率=|V2|/|V1|×100[%]（正式ゲート：3%以下）
緩和：相振り分け／き電用変圧器の結線＋負荷配分／強い上位系統

## Slide 4
異容量V結線：フェーザで容量判定
Ta:Sa, Tb:Sb (Sa<Sb)
P3,max=√3 Sa
二つの単相負荷を同一にする最大条件
Ta：三相平衡負荷電流のみ
Tb：三相平衡＋単相負荷のフェーザ和、三相成分はSa cos30°
P1,max=Sb-Sa cos30°
ηu=(P3,max+P1,max)/(Sa+Sb)×100
仮定値Sa=20,Sb=35→34.64kW,17.68kW,95.13%