## Slide 1
1 配電の流れと単相三線式
高圧配電 → 配電変圧器 → 低圧配電 → 駅・トンネル等の負荷
理想変圧器
V1/V2 = N1/N2 I1/I2 = N2/N1 V1I1 = V2I2
単相三線式
上側 +V0 ─── 負荷
中性線 0 ─── 負荷
下側 −V0 ─── 負荷
線－中性線 = V0 ／ 線－線 = 2V0
平衡: 中性線電流0 不平衡: 差電流

## Slide 2
2 単相三線式の電圧降下
解法: 電流方向 → 各線IR → 点電位 → 負荷端電圧
IN = IA − IB
VA′ = V0 − IA RA
VN′ = IN RN
VB′ = −V0 + IB RB
VA′N′ = V0 − IA RA − IN RN
VN′B′ = V0 − IB RB + IN RN
学習用仮定値: IA=40 A, IB=30 A, R=0.05 Ω
→ IN=10 A, 負荷端 97.5 V / 99.0 V
中性線断線 + 不平衡負荷 → 負荷電圧が偏る

## Slide 3
3 三相三線式・地中ケーブル
三相三線式（平衡・リアクタンス無視・力率1）
R = ρl/A → ΔV = (√3) I R → Vr = Vs − ΔV
許容降下から: Rmax = ΔVmax / ((√3) I) → Amin = ρl/Rmax
ρ[Ω・mm²/m]ならA[mm²]。lを根拠なく2倍しない。
CVケーブル = 架橋ポリエチレン絶縁 + ビニルシース
直接埋設式: 構造が単純／交換・増設は容易でない
管路式: 予備管路があれば交換・増設しやすい／放熱は条件依存
暗きょ式: 点検・保守・増設しやすい／建設規模大
I²R発熱 ↔ 放熱。放熱しにくいほど許容電流は小さくなる方向。

## Slide 4
4 固定過去問5問・6答案要素
R8上 電力 問13 → Slide 1・2: 単相三線式／配電変圧器／負荷端電圧
R7下 電力 問10 → Slide 3: 地中布設3方式／放熱／許容電流
R3 電力 問12 → Slide 1・2: 2種類の電圧／平衡・不平衡／中性線断線
H23 電力 問9 → Slide 1・2: 電流整理／IR降下／一次電流
H20 電力 問17(a) → Slide 3: R=ρl/A／ΔV=(√3)IR／受電端電圧
H20 電力 問17(b) → Slide 3: 許容ΔV／Rmax／Amin／断面積逆算
要求事項可視化: 6 / 6 PASS
SPEC固定範囲外追加: 0件
追加しない: バランサ、詳細ケーブル損失、OF/CVT比較、保護・接地、
配電自動化、Topic 15の回生・蓄電・電力融通、未確認実設備値