## Slide 1
Topic 03｜コンバインドサイクルと熱収支
圧縮機 → 燃焼器 → ガスタービン → 排熱回収 → 蒸気タービン
Pg = PGT + PST ／ Ps = Pg − Paux
ηg = Pg / Qf ／ ηs = Ps / Qf
対応：H27一次 問1／R3一次 問5／R1二次 問1

## Slide 2
蒸気タービン発電機の運用・重要補機
タービン油ポンプ：停止後も軸受潤滑を維持し、油膜切れ・過熱・損傷を防ぐ。
ターニングギヤ電動機：停止後にロータを低速回転させ、不均一冷却による曲がりを防ぐ。
密封油ポンプ：水素冷却発電機の軸封部へ密封油を供給し、水素漏えいを防ぐ。
発電機内部に水素が残る間は軸封維持が必要。通常交流電源喪失時も非常用電源から継続給電する。
対応：H25一次 問1／R3一次 問5／R1二次 問1

## Slide 3
大気温度上昇と負荷追従
大気温度上昇 → 吸気密度低下 → 空気質量流量低下
→ GT最大出力低下 → 排ガス量・排熱回収量低下
→ 蒸気発生量低下 → ST出力低下 → コンバインド最大出力低下
対策：吸気冷却で吸気密度・質量流量の低下を緩和する。
二次答案：原因 → 中間現象 → 出力への影響 → 改善策

## Slide 4
川崎発電所と新幹線負荷への接続
一次資料確認済み実値：総出力 809 MW／発電機4台／都市ガス・天然ガス／2024年度発電効率 43.1%
教材上の仮定例：夏季最大発電端 720 MW、所内率 4.0%、送電端負荷 670+35 MW
最大送電端 = 691.2 MW／必要発電端 = 734.375 MW／送電端不足 = 13.8 MW
実値と仮定値を混同しない。未確認の列車1本当たり電力・個別効率曲線・実設備ランプレートは使わない。