## Slide 1
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
1
架線はただの銅線ではない
抵抗率・長さ・断面積・温度から、抵抗・発熱・電圧降下を読む
ρ
l
S
温度
R = ρl / S
電験で問われるのは「値を入れる」だけではなく、比例関係・直並列・温度変化・条件に応じた電力式の選択。

## Slide 2
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
2
1. 導体抵抗は何で決まる？
抵抗率 ρ は材料固有、R は「材料＋形状」で決まる
R = ρl / S
長さ l
同一材料・同一断面積なら R ∝ l 長さ2倍 → 抵抗2倍
断面積 S
同一材料・同一長さなら R ∝ 1/S 断面積2倍 → 抵抗1/2
抵抗率 ρ
単位 Ω·m 導電率 σ = 1/ρ ρ が大きいほど流れにくい
典型ミス
1 mm² = 10⁻⁶ m²。直径 d の円形断面は S = πd²/4 なので、直径2倍なら断面積4倍・抵抗1/4。

## Slide 3
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
3
2. 直列と並列を見分ける
回路条件を先に判定すると、式選択と検算が安定する
直列
R₁
R₂
Rₛ = R₁ + R₂ + …
各抵抗に同じ電流 I
並列
R₁
R₂
Rₚ = R₁R₂ / (R₁+R₂)
各枝に同じ電圧 V
検算：並列合成抵抗は、必ず最小の枝抵抗より小さい。

## Slide 4
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
4
3. 温度が変わると抵抗も変わる
温度係数は「各抵抗を先に補正」してから回路計算へ
Rₜ = R₀ { 1 + α (t − t₀) }
手順① 個別に補正
R₁,ₜ = R₁,₀{1+α₁Δt} R₂,ₜ = R₂,₀{1+α₂Δt}
→
手順② 合成
直列なら和 並列なら R₁R₂/(R₁+R₂)
→
手順③ I・P
一定電圧: I=V/R, P=V²/R 一定電流: P=I²R
誤り：最初に合成してから、どちらか一方の温度係数でまとめて補正する。

## Slide 5
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
5
4. 発熱・電力・電圧降下
同じ抵抗でも「何が一定か」で使う式が変わる
P = VI = I²R = V²/R
ΔV = IR
Q = I²Rt
直列で比較
同じ電流が流れる → P = I²R → R が大きい方が P 大
並列で比較
同じ電圧が加わる → P = V²/R → R が小さい方が P 大
導体の電圧降下
ΔV = IR = Iρl/S 長い・細い・ρ大 → ΔV大
単位
I²R は電力 [W]、I²Rt はエネルギー [J]。時間 t を掛けたかどうかを確認する。

## Slide 6
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
6
5. 3段階例題で解法を固定する
基礎 → 本試験標準 → 複合・ひっかけ
基礎：R = ρl/S
仮定値 ρ=2.0×10⁻⁸ Ω·m l=500 m S=100 mm² I=300 A R=0.100 Ω ΔV=30.0 V P=9.0 kW
標準：直列＋並列
2 Ω + (6 Ω || Rx) = 4 Ω → 並列部 Rp=2 Ω → Rx=3 Ω 20 V印加時 Vp=10 V P₆≈16.7 W Px≈33.3 W
複合：温度係数
20→70 ℃, 24 V一定 R₁: 10→12 Ω R₂: 20→22 Ω Rp: 6.667→7.765 Ω I: 3.600→3.091 A 減少率 ≈14.1%
どの例題でも「条件判定 → 式選択 → 単位 → 計算 → 増減方向の検算」の順を崩さない。

## Slide 7
電験三種 理論｜Topic 03
cureflash/homepage
7
6. 新幹線架線への接続と試験チェック
数値は教材用仮定値。実車の架線仕様として扱わない
仮想の単一導体モデル
ρ = 3.0×10⁻⁸ Ω·m l = 1000 m S = 150 mm² I = 400 A
R = 0.20 Ω
ΔV = 80 V
P = 32 kW
本試験でのチェック項目
・ρ と R を混同しない ・mm²→m² を正しく換算 ・直列/並列を先に判定 ・並列合成 < 最小枝抵抗 ・温度差は t−t₀ ・温度係数が違えば個別補正 ・電力は同一I / 同一Vで式選択 ・ΔV=IR の増減方向を検算
材料選定には張力・摩耗・機械的強度・高速集電性能も関係するが、本Topicでは抵抗計算の範囲に留める。