## Slide 1
フーリエ級数：周期波形を「基本波＋高調波」で読む
固定 EXAM_ALIGNMENT：第二種公式過去問 3問・5対象設問
周期波形 ＝ 直流成分 ＋ 基本波 ＋ 2次・3次・…高調波
H28 二次 問3：3n次高調波の有無／線間波形の実効値
H24 一次 問3：5次・7次を位相で低減／基本波の合成振幅
H22 一次 問3：PWM基本波振幅 → 相実効値 → 線間実効値
到達目標：対称性・三相位相・実効値・位相合成まで使って本試験型を処理する。

## Slide 2
1. フーリエ係数と対称性
f(θ)=a₀/2+Σ[aₙcos(nθ)+bₙsin(nθ)]
aₙ=(1/π)∫f(θ)cos(nθ)dθ bₙ=(1/π)∫f(θ)sin(nθ)dθ
偶関数 → bₙ=0 ／ 奇関数 → a₀=aₙ=0
半波対称 f(θ+π)=-f(θ) → 偶数次高調波=0
方形波：bₙ=E_d/(nπ){1-(-1)ⁿ}
偶数 n：0 ／ 奇数 n：2E_d/(nπ)
→ H28 (3)：3次・9次…も相電圧には存在する。

## Slide 3
2. 三相の 3n 次高調波は線間差で消える
H28 二次「機械・制御」問3 (3)
各相の n 次高調波の位相差は n×120°。
3n 次では 3n×120°=360°×n → 3相が同相。
線間電圧：v_RS = v_RO - v_SO
3n次成分：V₃ₙ − V₃ₙ = 0
結論：相電圧に含まれる3n次成分は、線間電圧で打ち消される。

## Slide 4
3. 非正弦波の実効値は「波形そのもの」を二乗平均
H28 二次「機械・制御」問3 (4)
X_rms = √{ (1/T) ∫₀ᵀ x²(t) dt }
区分一定波形：各区間の「値² × 継続時間」を足し、1周期で割って平方根。
|v_RS|=E_d の区間合計が 4π/3、残りは0。
E₀=√{(1/2π)E_d²(4π/3)} = √(2/3) E_d
→ 検算：0 < √(2/3)E_d < E_d。最大値÷√2を機械適用しない。

## Slide 5
4. 位相合成と PWM 基本波：次数 n を掛けて考える
H24 (4)(5) ＋ H22 (3)
sin(nθ)+sin n(θ−φ)=2cos(nφ/2)sin(nθ−nφ/2)
φ=π/6：基本波 1.932倍、5次 0.518倍、7次 0.518倍
→ 5次・7次を同時に低減し、基本波は2倍未満。
PWM：相電圧基本波最大値=(E_d/2)k
相実効値=E_d k/(2√2) → 線間実効値=√3 E_d k/(2√2)
固定3問・5対象設問の可視化：5 / 5
範囲外：FFT・dB・周波数応答・PWM制御一般は扱わない。