## Slide 1
01 25kV・大電流を「直接測らない」
電圧計：並列接続。理想入力抵抗∞。倍率器は直列。
電流計：直列接続。理想内部抵抗0。分流器は並列。
CT：大電流→二次電流。I1 = kI I2。二次開放禁止。
VT：高電圧→二次電圧。V1 = kV V2。二次短絡禁止。
25kV・大電流 → CT/VT → 計器指示 → 変成比で一次側へ戻す。

## Slide 2
02 内部抵抗と測定範囲拡大
分流器：Im Rm = (I−Im)Rs、Rs = Im Rm/(I−Im)。
倍率器：V = Im(Rm+Rs)、Rs = V/Im−Rm。
エアトン分流器：切替位置ごとに回路を描き直し、計器枝Im、分流枝I−Im。
位置a：Im(Rm+R2+R3)=(Ia−Im)R1
位置b：Im(Rm+R3)=(Ib−Im)(R1+R2)
位置c：ImRm=(Ic−Im)(R1+R2+R3)

## Slide 3
03 CT・VTの変成比と安全
CT：N1I1=N2I2、kI=I1/I2=N2/N1、I1=kI I2。
CT二次開放禁止：一次アンペアターンを打ち消せず高電圧が生じ得る。
VT：V1/V2=N1/N2=kV、V1=kV V2。
VT二次短絡禁止：低インピーダンス短絡で大電流が流れ得る。
未確認の実設備定格・結線・精度階級は真値化しない。

## Slide 4
04 高電圧測定の回路解析
コンデンサ形VT：V0=C1/(C1+C2)・V1。
出力端等価：Z0=1/{jω(C1+C2)}。計器内部インピーダンスZmを含めて解く。
Zm依存を消す条件：ω²L(C1+C2)=1。
静電電圧計：W=1/2 CV²、駆動力 |F|∝V²。
直列容量：CmVm=CsVs、V=Vm+Vs。

## Slide 5
05 電力・電力量を測る
p(t)=u(t)i(t)、P=(1/T)∫u(t)i(t)dt、正弦波 P=UI cosφ。
CT・VT二次側の電力：P1=kV kI P2。
熱電形交流電力計：P+=〈R(i1+i2)²〉、P−=〈R(i1−i2)²〉。
差 P+−P−=4R〈i1i2〉。熱電変換＝ゼーベック効果。
電力量：W=∫Pdt、一定ならW=Pt、W1=kV kI W2、1kWh=3.6MJ。

## Slide 6
06 本試験へ接続する
R5一次理論問8：熱電形交流電力計（5答案要素）。
R1一次理論問4：コンデンサ形VT（5答案要素）。
H29一次理論問4：エアトン分流器（5答案要素）。
H25一次理論問8：可動コイル形計器（5答案要素）。
H21一次理論問6：静電電圧計（5答案要素）。
共通解法：接続→内部抵抗/Z→変成比→回路→KCL/電圧一致→指示値→一次側換算→検算。
SPEC固定範囲10/10・固定一次5問25/25答案要素・二次採用0・数合わせ0・Topic20先取り0。