## Slide 1
JR東日本はなぜ火力発電所まで持っている？
新幹線を入口に、電験三種「火力発電」の計算と判断をつなぐ
電験で問われること
熱効率・熱消費率
投入した熱量に対して、何kWhを発電できたか。単位換算と効率の逆算が中心。
蒸気タービン・復水器
比エンタルピー差、タービン効率、使用蒸気量。復水器の真空度と効率の因果関係。
所内率・コンバインド
発電端と送電端を区別。ガスタービン排熱を蒸気側で再利用する流れを判断。
JR東日本・川崎発電所を入口にする
総出力 80.9万kW
発電機 4台
都市ガス・天然ガス
複合サイクル
燃料
ガスタービン
発電機
排熱
蒸気
蒸気タービン
発電
目的は設備暗記ではなく、一般化した電験問題を解けること。
出典: JR東日本公式（川崎発電所／カーボンニュートラル／発電所更新）

## Slide 2
汽力発電と復水器
機器名ではなく「何が入り、何が出るか」で覚える
燃料の熱
ボイラ
蒸気
蒸気タービン
発電機
電力
復水器
水へ戻す
復水器の役割
排気蒸気を凝縮 → 復水器内を低圧に保つ → タービン出口圧力が下がる → 利用できる熱落差が増える → 取り出せる仕事が増える
因果関係
真空度が高い
絶対圧力は低い
タービン効率↑
ひっかけ: 「真空度が高い」≠「絶対圧力が高い」
R8上 電力 問3

## Slide 3
蒸気タービンの出力と使用蒸気量
比エンタルピー差 × 蒸気流量 × タービン効率
P = ηt · ṁ · (h1 − h2)
ṁ = P / {ηt (h1 − h2)}
単位がそのまま kW につながる
(kJ/kg) × (kg/s) = kJ/s = kW
kg/s → t/h は 3.6 倍。必要蒸気量の逆算では、効率を含む実効熱落差で割る。
本試験標準例題
P = 150 MW, h1 = 3200 kJ/kg, h2 = 1600 kJ/kg, ηt = 0.90
① Δh = 3200 − 1600 = 1600 kJ/kg
② 150 MW = 150000 kW
③ ṁ = 150000 / (0.90 × 1600)
= 104.17 kg/s
④ 104.17 × 3.6 = 375 t/h
R7上 電力 問2

## Slide 4
熱効率と熱消費率
「出た電気」と「入れた熱」を同じエネルギー単位で比べる
Qin = mf · Hf
Eout = 3600 · Wg
ηg = Eout / Qin
単位換算
1 kWh = 3600 kJ
1 MWh = 3.6×10^6 kJ
1 MW = 1000 kW
熱消費率 q
1 kWhを得るための投入熱量。
η = 3600 / q
効率が高いほど q は小さい。
簡略復水器熱収支
その他の損失を無視する条件で
qP = 3600P + Qc
P = Qc / (q − 3600)
例: Qin = 50 GJ, Wg = 5.0 MWh
Eout = 5000 × 3600 = 18,000,000 kJ
ηg = 36%
q = 10,000 kJ/kWh
R7下 問15(a)
R1 問15(a)

## Slide 5
発電端・送電端・所内率
発電所の中で使う電力を引いてから、外へ送る
発電端 Pg / Wg
所内消費 PgL
送電端 Ps / Ws
Ps = Pg(1 − L)
Ws = Wg(1 − L)
Pg = Ps/(1−L)
変動出力の電力量
出力が時間で変わるときは、各時間帯の P×t を足す。
Wg = Σ(Pi ti)
MW×h = MWh
頻出ミス
発電端 → 送電端では (1−L) を掛ける。
送電端 → 発電端では (1−L) で割る。
発電端熱効率には、発電端電力量を使う。
複合例題の結果
Wg = 5100 MWh
Ws = 4972.5 MWh
ηg = 36.72%
R3 問15(a)(b)

## Slide 6
ガスタービンとコンバインドサイクル
排熱をもう一段使って、熱効率を高める
単純ガスタービン
燃料・空気
燃焼ガス
ガスタービン
発電機
コンバインドサイクル
ガスタービン
発電
排熱
蒸気
蒸気タービン
発電
復水器
本試験での比較ポイント
起動・停止
ガスタービン部は速い
負荷追従
変化へ追従しやすい
熱効率
排熱利用で高めやすい
外気温
高温時は最大出力↓
温排水
蒸気系があるので生じる
R6上 電力 問3

## Slide 7
解法アルゴリズムと頻出ミス
火力発電問題は「単位 → 熱量 → 発電端 → 所内率」の順に整理する
1 既知量を P, W, mf, Hf, η, q, L, h1, h2 に整理
2 MW/kW, MWh/kWh, kWh/kJ, kg/s/t/h をそろえる
3 燃料なら Qin = mfHf、変動出力なら Wg = Σ(Piti)
4 発電端熱効率 ηg = 3600Wg / Qin
5 所内率があれば Ps, Ws = 発電端 × (1−L)
6 蒸気量なら P = ηt ṁ(h1−h2)、熱消費率なら η = 3600/q
7 効率0〜1、送電端≦発電端、要求単位を検算
頻出ミス
• MW と MWh の混同
• 1 MWh = 3.6×10^6 kJ を落とす
• 真空度↑を絶対圧力↑と誤解
• 蒸気量逆算で ηt を掛けてしまう
• 送電端→発電端で (1−L) を掛ける
• 発電端熱効率に送電端電力量を使う
• 外気温影響を「小さい」と誤認
過去問対応
R8上 問3
R7下 問15(a)
R7上 問2
R6上 問3
R3 問15(a)(b)
R1 問15(a)