## Slide 1
変電所は「接続順」と「役割」で読む
固定範囲：変電所・母線・変圧器・遮断器・単線結線図・損失
送電側
CB
遮断器
DS
断路器
母線
DS
CB
TR
変圧器
負荷側
遮断器（CB）
・平常時：負荷電流を開閉
・事故時：故障電流を遮断
・大電流遮断時のアークを消弧する
断路器（DS）
・保守対象を充電部から切り離す
・原則、負荷電流・故障電流は遮断しない
・励磁・充電・ループ等の小電流は設問上の例外
試験での判定順
① 平常／事故／保守を分ける
② 電流の種類を判定する
③ CBかDSかを決める
④ 単線結線図で切離し箇所を追う
対応：R2 一次「電力」問7
新幹線側は「受電回路 → 開閉設備 → 母線 → 変圧器 → 負荷側」という一般構成だけを使用。未確認の実設備値は置かない。
後続Topicのスコット結線・％Z・ATき電・短絡計算・保護協調・雷サージは扱わない。

## Slide 2
母線結線方式：図から「信頼性 ↔ 設備量」を読む
H30 二次「電力・管理」問2：選定条件・単線結線図・長短比較
単母線方式
回線A ─CB─┐
├── 母線 ──CB─ TR
回線B ─CB─┘
長所：機器少・省スペース・経済的
短所：母線事故・点検時の停止範囲が大きい
複母線方式
＝＝ 母線A ＝＝
│ │
回線 ─切替 切替─ TR
│ │
＝＝ 母線B ＝＝
長所：切替・点検・運用が容易、信頼性高
短所：機器・面積・費用が増える
ユニット方式
送電線A ─ 開閉機器 ─ TR-A ─ 負荷A
送電線B ─ 開閉機器 ─ TR-B ─ 負荷B
共通母線への依存を小さくし、線路と変圧器を単位として読む。
二次答案の型
選定条件＝「供給信頼性」「運用・保守性」「増設・変更への適応性」「設備量・面積・経済性」から要求個数だけ分けて書く。長所・短所は結線構成との因果まで示す。
比較軸を混ぜず、単母線＝設備少／停止範囲大、複母線＝設備多／切替しやすい、の対で整理する。

## Slide 3
変圧器損失：無負荷損と負荷損を分ける
H28 一次「電力」問3：損失の分類・漏れ磁束・付加損低減
P_loss = P_0 + P_L
総損失 ＝ 無負荷損 ＋ 負荷損
巻線抵抗損
P_cu = I²R
電流が2倍なら、R一定の近似では抵抗損は4倍。一次・二次を問わず I² を落とさない。
漂遊負荷損
漏れ磁束が巻線・タンク・構造部材へ鎖交
↓
渦電流
↓
付加損＋局部過熱
P_L = P_cu + P_stray
「測定される負荷損＝I²Rだけ」ではない。
損失低減の考え方
・導体を絶縁素線へ細分化
・転位で各素線の磁気条件を平均化
・磁気／導電性シールドでタンクへの漏れ磁束を抑える
高インピーダンス器と漂遊負荷損の関係は固定過去問知識として扱い、％Z計算へは進まない。
例題条件（教材用仮定値）：無負荷損80 kW、定格時負荷損320 kW、電流75% → 80 + 320×0.75² = 260 kW
「負荷損が電流比の2乗に比例する」は例題条件。漂遊負荷損まで常に厳密な二乗則と一般化しない。

## Slide 4
大容量主変圧器：構造上の判断を因果でつなぐ
H21 一次「電力」問1：大電流・漏れ磁束・結線・輸送条件
低圧側大電流
同じ容量なら低電圧側ほど電流が大きい。
大電流 → 強い磁界 → 構造部材への影響を考える。
漏れ磁束
巻線・リード周辺の漏れ磁束が構造部材へ鎖交。
渦電流 → 局部過熱の原因。
一般三相結線
固定過去問では低圧側Δ・高圧側Yを識別。
Δ側は第3次高調波を内部循環させられる。
スコット結線へは拡張しない。
輸送条件
海上輸送等で重量・寸法制約が比較的小さいという設問条件から三相器を判断。
全大容量器へ一般化しない。
解法キー：構造問題は「大電流 → 漏れ磁束／電磁力 → 損失・局部過熱」「設問条件 → 結線・構成判断」の因果で読む。
H21の一般三相主変圧器知識から、鉄道用三相→単相変換方式へ範囲を広げない。

## Slide 5
変圧器騒音＋過去問5問の解法マップ
H22 一次「電力」問2 ＋ Topic 06固定EXAM_ALIGNMENT
騒音・振動の発生源
・鉄心：磁気ひずみ
・鉄心接合部・成層間：磁気吸引力
・巻線：電磁力
・強制冷却：ポンプ／ファンの機械振動
低騒音化
材料改善／磁束密度低減／防音構造。H22の「約10%」は当該設問条件であり、現行全機種の一般値にしない。
固定5過去問 → 見るべき論点
R2 一次 問7
CB / DS・開閉対象電流
変電所・遮断器・母線
H30 二次 問2
母線方式・単線結線図・長短
変電所・母線・単線結線図
H28 一次 問3
無負荷損・負荷損・漂遊負荷損
変圧器・損失
H22 一次 問2
鉄心・巻線・補機の騒音源
変圧器
H21 一次 問1
大電流・漏れ磁束・結線・輸送
変圧器
このPowerPointは固定5問の解法経路を図解する補助成果物。完成判定は、全成果物完成後の独立再解答で行う。
未確認実設備値・後続Topic論点は追加していない。