## Slide 1
300系でモーターが全部変わった
Topic 04固定範囲：三相誘導電動機の構造・回転磁界・同期速度・滑り
直流主電動機 → 三相誘導電動機
直流機 整流子・ブラシが必要
かご形誘導電動機 整流子・ブラシ不要
三相交流 → 回転磁界 → 誘導起電力 → 二次電流 → トルク
固定子（三相巻線）
回転子 （かご形）
回転磁界 Ns ＞ 回転子 N
電験でまず使う3式
同期速度 Ns = 120 f / p
滑り s = (Ns − N) / Ns
二次周波数 f2 = s f1
停止時 s=1、同期速度に近づくほど s→0。Ns は回転磁界、N は回転子の実速度。
Topic 04 / 電験三種 機械・誘導機

## Slide 2
速度を決める：同期速度 → 滑り → 二次周波数
R5上 問3・問4、R1 問3に直結する計算の順序
解法アルゴリズム
1. 周波数 f と極数 p から Ns を求める
2. N または s の与え方を確認する
3. s=(Ns−N)/Ns または N=(1−s)Ns
4. 必要なら f2=s f1 へつなぐ
5. 0<s<1、N<Ns を検算する
頻出ミス
・p は極対数ではなく極数
・Ns と N を混同しない
・滑りを百分率のまま式へ入れない
50 Hz・4極なら Ns = 120×50/4 = 1500 min⁻¹
N = 1440 min⁻¹ なら s = (1500−1440)/1500 = 0.04
f₂ = s f₁ = 0.04×50 = 2 Hz
意味：回転子が同期速度へ近づくほど相対速度が小さくなり、二次周波数と二次誘導起電力も小さくなる。
E₂s = s E₂0 も同じ「滑り比例」で扱う
Topic 04 / 電験三種 機械・誘導機

## Slide 3
電力の流れ：P₁ → P₂ → Pm → Pout
R6下 問4・R1 問3・R8上 問4で要求される損失とトルクの接続
一次入力 P₁ √3 VI cosφ
二次入力 P₂ P₁−鉄損−一次銅損
機械変換 Pm (1−s)P₂
軸出力 Pout Pm−機械損
二次銅損 Pc₂ = sP₂
η = Pout / P₁
トルクは「どの角速度か」を確認
軸出力から： T = Pout / ωm
ωm = 2πN/60
同期ワットから： P₂ = T ωs
ωs = 2πNs/60
計算の見方
s = 0.04、P₂ = 100 kW のとき
Pc₂ = 0.04×100 = 4 kW
Pm = 0.96×100 = 96 kW
機械損が無視なら Pout = 96 kW
→ 入力 > 出力、損失が正の値か検算
Topic 04 / 電験三種 機械・誘導機

## Slide 4
本試験5問への対応と範囲境界
教材へ仕様外論点を足さず、Topic 04固定範囲だけで解く
公式過去問
要求事項
PowerPoint対応
R8上 機械 問4
Ns・同期ワット・トルク・機械出力
Slide 1・3
R6下 機械 問4
三相入力・損失・二次銅損
Slide 3
R5上 機械 問3
回転磁界・誘導起電力・滑り
Slide 1・2
R5上 機械 問4
Ns・N・出力からトルク
Slide 2・3
R1 機械 問3
滑り・P₂・損失・効率
Slide 2・3
このTopicでは扱わない
始動法 / Y-Δ始動 / 巻線形の比例推移 / インバータ・V/f・VVVF / ベクトル制御 / 回生制動 / 詳細等価回路
300系との接続も「三相誘導電動機方式への転換」「整流子・ブラシ不要」の範囲に限定し、未確認の主電動機定格値・具体的制御方式は追加しない。
Topic 04 / EXAM_ALIGNMENT固定5問を可視化