## Slide 1
誘導電動機は「速度差」で回る
回転磁界 → 電磁誘導 → 回転子電流 → トルク
三相固定子電流
回転磁界 Ns
誘導起電力・回転子電流
電磁トルク
回転子 N
Ns = 120 f₁ / p s = (Ns − N) / Ns f₂ = s f₁
N = Ns になると相対速度→0 → 誘導起電力・回転子電流・トルク→0。負荷運転には正の滑りが必要。
電験三種 機械｜Topic 05 誘導電動機

## Slide 2
同期速度・滑り・二次周波数
本試験ではこの3式を往復できることが基本
① 同期速度
Ns = 120 f₁ / p
② 滑り
s = (Ns − N) / Ns
N = (1 − s)Ns
③ 二次周波数
f₂ = s f₁
例：50 Hz・4極・1440 min⁻¹
Ns = 120×50/4 = 1500 min⁻¹
s = (1500−1440)/1500 = 0.040 = 4.0 %
f₂ = 0.040×50 = 2.0 Hz
検算：電動機運転なら 0 < s < 1、かつ N < Ns。
電験三種 機械｜Topic 05 誘導電動機

## Slide 3
電力フローを順番で追う
二次銅損の基準は P₂。機械損を引くのは Pm の後。
P₁
一次入力
損失
鉄損 Pi
一次銅損 Pc₁
P₂
二次入力
Pc₂
二次銅損
Pm
機械変換電力
Pmec
機械損
Pout
軸出力
P₁ = √3VIcosφ P₂ = P₁ − Pi − Pc₁
Pc₂ = sP₂ Pm = (1−s)P₂ Pout = Pm − Pmec η = Pout/P₁
電験三種 機械｜Topic 05 誘導電動機

## Slide 4
トルクは「どの電力・どの角速度か」を区別
比例推移は同一トルク点の r₂/s 一定を使う
二次入力と電磁トルク
P₂ = Tωs （ωs = 2πNs/60）
機械変換電力
Pm = Tωm （ωm = 2πN/60）
最大トルク・比例推移（簡略モデル）
最大条件：r₂/s = x₂₀
同一トルク・他条件一定：r₂/s = 一定
r₂を k 倍 → 対応する滑り s も k 倍
二次抵抗↑ → 最大トルク点は高滑り側へ。最大値は同じ（条件内）。
頻出ミス
・P₂=Tωs に実回転速度を入れない
・「抵抗2倍 → トルク2倍」ではない
・T∝s は問題文で微小滑り条件が与えられた範囲だけ
電験三種 機械｜Topic 05 誘導電動機

## Slide 5
固定EXAM_ALIGNMENT 5問・6小問への接続
PowerPointも本文・PDF・練習と同じ固定範囲だけを可視化
R8上 問4
同期速度 → ωs → P₂=Tωs
R6下 問3
最大トルク・二次抵抗・比例推移
R6下 問4
P₁ → 固定子損失 → P₂ → Pc₂
R6上 問15(a)(b)
滑り・T∝s条件・比例推移 → N
R4下 問2
Pc₂ → P₂ → Pm → 機械損 → Pout
固定範囲外追加 0件：Y-Δ始動 / V/f・VVVF / 回生 / 単相誘導機 / 円線図・詳細等価回路 / 未確認実車値
電験三種 機械｜Topic 05 誘導電動機