## Slide 1
需要指標：設備容量から需要電力量まで
設備容量
設備の合計容量
→
最大需要電力
設備容量 × 需要率
→
平均需要電力
最大需要電力 × 負荷率
→
需要電力量
平均需要電力 × 時間
不等率
個々の最大需要電力合計 ÷ 合成最大需要電力
常に 1 以上
新幹線側の接続
列車負荷増加 → 電流増加
→ 電圧降下増加 → 損失増加
頻出ミス：需要率と負荷率の分母／kWとkWh／不等率の向き
対応：R3 法規 問13(a)(b)

## Slide 2
力率・無効電力・設備余裕
P：有効電力
Q：無効電力
S：皮相電力
S² = P² + Q²
力率
cosφ = P / S
Q = P tanφ
複数負荷
Pを合算
Qを合算
最後にSを計算
設備容量と負荷
kVA/MVA ↔ kW/MW
P = S cosφ で接続
力率改善
同じPなら I が低下
損失・電圧降下が減り設備余裕が増える
対応：R8上 電力 問12、R7上 電力 問17(a)(b)

## Slide 3
三相電力・電圧降下・線路損失
三相有効電力
P = √3 V I cosφ
→
線電流
I = P/(√3 V cosφ)
→
線路損失
P_loss = 3 R I²
電圧降下（短い三相線路の近似）
ΔV ≒ √3 I(R cosφ + X sinφ)
e = ΔV / V_r
試験での逆算
電圧降下率制約 → 許容I → 最大負荷
損失一定ならI一定 → 力率↑でP↑
対応：R4上 電力 問17(a)(b)、R1 電力 問17(a)(b)

## Slide 4
過去問対応品質ゲート：固定5問・8小問
R8上 電力12
最大総負荷・設備容量・力率・負荷切替
Slide 2
R7上 電力17(a)(b)
P/Q/S合成・変圧器容量・力率改善
Slide 2
R4上 電力17(a)(b)
三相電力・電圧降下・損失一定
Slide 3
R3 法規13(a)(b)
需要率・負荷率・需要電力量・不等率
Slide 1
R1 電力17(a)(b)
線路電流・損失・電圧降下率・増設可能負荷
Slide 3
要求事項可視化：8 / 8 SPEC外追加：0件 未確認実設備値：0件
次：完成教材だけで保存済み正答を見ずブラインド独立再解答