## Slide 1
0系② 整流回路：単相整流・平均値・平滑
電験二種：導通→波形→積分→周期定常条件
半波整流
Vdc = Vm/π ≈ 0.450Vs
Vrms = Vm/2 ≈ 0.707Vs
負半周期は0
全波ブリッジ
vd(θ)=|Vm sinθ|
Vdc = 2Vm/π ≈ 0.900Vs
Vrms = Vs
平均値と実効値
Xav=(1/T)∫xdt
Xrms=√[(1/T)∫x²dt]
P=Vrms²/R
L平滑
vL=Ldi/dt、周期定常で〈vL〉=0
→ 電流リプルを小さくする
大L：Vdc≈0.900Vs
C平滑
iC=Cdv/dt、周期定常で〈iC〉=0
→ 電圧リプルを小さくする
大C：Vdc≈√2 Vs
リプル：Vr,rms=√(Vrms²−Vdc²)、r=Vr,rms/Vdc。
無平滑全波でVdc²/Rを電力に使わない。

## Slide 2
三相6パルスブリッジとサイリスタ制御角 α
6パルスブリッジ
60°ごとに転流
各素子120°導通
IT,av=Id/3
IT,rms=Id/√3
ダイオード基準
Vd0=(3√2/π)VLL
≈1.35VLL
VLLは線間実効値
理想阻止電圧=√2VLL
全制御ブリッジ
Vdc≈1.35VLL cosα
Pdc=Vdc Id
Vdcの符号で
電力方向を判定
0°
30°
60°
90°
120°
H30/H21二次：平均直流電圧は積分区間・制御角・極性を明記して導出する。

## Slide 3
交流側電流：基本波・高調波・力率／直流偏磁
Id一定の線電流
+Id 120° / 0 60°
−Id 120° / 0 60°
I=√(2/3)Id
I1=(√6/π)Id
高調波と電力
I1/I=3/π≈0.955
特性高調波：6k±1次
P=√3VLLI1cosα
Q1=√3VLLI1sinα
総合力率
λ=P/(√3VLLI)
=(3/π)cosα
α=0でも約0.955
変位力率と区別
H27一次：非対称電流
① 導通区間を決める
② 二次巻線電流を描く
③ 1周期平均を確認
④ 直流分→直流偏磁を検討
頻出取り違え
・基本波力率 ≠ 総合力率
・平均値 ≠ 実効値
・相電圧 ≠ 線間電圧
・直流分の有無を波形から判定

## Slide 4
二次試験の答案手順と過去問対応品質ゲート
1 既知量：実効/波高、線間/相、極性を整理
2 ON素子と導通区間を決め、波形を描く
3 平均値・実効値を積分し、L/C周期条件を適用
4 Vdc・IdからP、基本波からP・Q、全実効値からλ
5 仮定（理想素子・重なり無視等）と単位を明記
6 符号・電力方向・直流分を検算する
選定公式過去問
R7二次 問3
H30二次 問3
H29二次 問3
H27一次 問2
H21二次 問3
次工程
完成教材だけで5問を
独立再解答
保存済み正答を先に見ない
全図自作。未確認の0系実車値、インバータ・チョッパ等のTopic 02外論点は追加しない。