## Slide 1
変圧器等価回路｜換算・試験・百分率
一次→二次換算: a=N1/N2≈V1/V2
I1/I2≈1/a, Z2′=a²Z2, Y2′=Y2/a²
一次換算簡易等価回路
励磁枝: g0−jb0 直列枝: R+jX
R=r1+a²r2, X=x1+a²x2
→ 量は必ず同一側へそろえる。
無負荷: Y0=I0/V0, g0=P0/V0²
b0=√(Y0²−g0²) [銅損・直列降下を無視]
短絡: Z=Vsc/Isc, R=Psc/Isc²
X=√(Z²−R²) [低電圧→鉄損を無視]
ZB=VN²/SN
%r=100R/ZB, %x=100X/ZB, %Z=√(%r²+%x²)
R7一次問3 / R6・H28・H27二次問2に直結

## Slide 2
フェーザ・効率・並列運転
負荷率k・力率cosφ
遅れ: ε≈k(p cosφ+q sinφ)
進み: ε≈k(p cosφ−q sinφ)
必要時は二次項を加える:
A=k(p cosφ+q sinφ)
B=k(q cosφ−p sinφ)
ε≈A+B²/200 [%]
厳密指定を近似式へ勝手に置換しない。
Pi≈一定, Pcu=k²Pcu,N
Pout=kSN cosφ
η=Pout/(Pout+Pi+k²Pcu,N)
最大効率: Pi=k²Pcu,N
並列: 二次無負荷電圧の大きさ・位相を一致
IA/IB=ZB/ZA（同一側換算）
容量比例分担: 自己容量基準%Zを概ね一致
X/R差にも注意。
ミス: a/a², k/k², 遅れ/進み, kVA/kW
R6・R3・R2・H28・H27二次。途中式・単位・近似条件を答案に残す。

## Slide 3
0系主変圧器｜公開値だけを実車値とする
日本車輌製造資料で確認済み
・交流 60 Hz / 25 kV
・主変圧器 1650 kVA
・低圧タップ切換 / 25段
公開値からの単純計算:
1650 kVA ÷ 25 kV = 66 A
※定格相当。実測架線電流ではない。
未確認: 0系固有 R,X,g0,b0,%Z,鉄損,銅損
→ 例題値を実車値化しない。
二次答案の順序
①換算側を宣言
②定格値→電流・基準量
③無負荷→g0,b0,Pi
④短絡→Z,R,X,Pcu
⑤ZB→%r,%x,%Z
⑥力率・k→電圧変動率
⑦Pout・損失→効率/最大効率
⑧並列なら共通基準Z→分担
⑨単位・成立条件・近似条件
出典: 日本車輌製造「0系新幹線 主要諸元」ほか
未公開内部仕様は推測しない。新幹線は電験二種の等価回路を理解する題材。

## Slide 4
EXAM_ALIGNMENT｜一次1＋二次記述5
公式過去問（電気技術者試験センター）
R7 一次 機械 問3：短絡試験・一次換算
R6 二次 問2：試験→等価回路→%→電圧変動率
R3 二次 問2：%値→Ω→フェーザ・無効電力
R2 二次 問2：損失→最大効率・部分負荷効率
H28 二次 問2：等価回路→変動率・効率
H27 二次 問2：巻数比・%Z・フェーザ近似
制作前独立導出: 6/6 公式標準解答と一致。
参考・正本
・電気技術者試験センター「第二種 試験問題と解答」
・e-sysnet「変圧器の等価回路」「損失と効率」
・電気の神髄「電験二種二次 機械・制御」
・日本車輌製造 0系資料
内部正本
MASTER_SPEC.md
EXAM_ALIGNMENT_SPEC.md
07_shinkansen_machine_2/SPEC.md
Topic source Markdown
次ゲート: 完成教材だけで6問を独立再解答。
外部図版なし。公式問題・解答の権威は試験センター。