## Slide 1
Topic 29 コンプレッサ・ポンプ・ファン｜本試験の共通解法
固定EXAM_ALIGNMENT 5問を同じ判断順で処理する
① 流量を換算
m³/h・m³/min
→ m³/s
② 全揚程 H
実揚程＋
損失水頭
③ 水動力
Pw=9.8QH
[kW]
④ 効率・余裕
ηは割る
kは掛ける
⑤ 検算
入力 > 出力
台数は切上げ
ポンプ：R4下・H30・H27・H18
Pw=9.8QH
Pin=Pw/(ηpηm)
Preq=kP
ファン：H29
Q∝n T∝n² P∝n³
P=Tω、ω∝n
速度比 r で一括判定
解法軸：流量換算 → 全揚程 → 水動力 → 効率 → 余裕・台数 → 単位・向き

## Slide 2
ポンプの所要出力を組み立てる
単位換算と「どの段階の電力か」を分ける
流量 Q
m³/h → ÷3600
m³/min → ÷60
必ず m³/s へ
全揚程 H
H = Hs + h
実揚程＋損失水頭
問題文の定義に従う
水動力
Pw = ρgQH
水：Pw=9.8QH [kW]
Q[m³/s], H[m]
効率を遡る
Pshaft=Pw/ηp
Pin=Pw/(ηpηm)
η<1 → 電源側ほど大きい
余裕・台数
Preq=kP
N=ceil(Preq/Punit)
kは掛ける／台数は切上げ
頻出ミス：流量を未換算／損失水頭を足し忘れる／必要入力なのに効率を掛ける／台数を四捨五入

## Slide 3
ファンの速度特性とコンプレッサ
流体搬送負荷を電動機側のトルク・出力で整理する
ファン・送風機｜速度比 r
Q₂/Q₁ = r
T₂/T₁ = r²
P₂/P₁ = r³
P=Tω、ω∝n
コンプレッサ｜軸出力
P = Tω
ω = 2πN/60
Pin=Pshaft/ηm
電動機側の量だけを扱う
速度80%
Q：80%
T：64%
所要電力
P：51.2%
15 kW → 7.68 kW
範囲境界
断熱・等温・ポリトロープ
圧縮仕事は扱わない
チェック：ファンの T∝n² と P∝n³ を混同しない／コンプレッサにSPEC外の圧縮熱力学を持ち込まない

## Slide 4
固定5問への接続
完成後独立再解答では、教材内の式・判断経路だけで解けることを確認する
R4下 機械 問11 ｜ 流量換算＋損失水頭＋ηpηm ｜ §3〜§6, §11 ｜ 4
H30 機械 問10 ｜ ポンプ出力＋余裕係数＋台数切上げ ｜ §3, §4, §7, §8, §11 ｜ 4
H29 機械 問12 ｜ Q∝n、T∝n²、P∝n³ ｜ §2, §9, §11 ｜ 4
H27 機械 問12 ｜ 実揚程→全揚程＋ηp＋余裕 ｜ §3〜§5, §7, §11 ｜ 5
H18 機械 問10 ｜ 流量換算＋損失水頭＋ηpηm ｜ §3〜§6, §11 ｜ 3
独立再解答チェック
①式を教材から選べる ②途中式を組める ③単位換算できる ④正答理由を説明できる ⑤教材外知識を補わない