## Slide 1
架線事故は「検出 → 遮断 → 健全部分を残す」
25 kV架線の地絡を入口に、短絡・地絡・保護協調の役割分担を整理する
25 kV 架線
事故発生
保護リレー
異常を検出・判断
遮断器
事故電流を切る
事故区間だけ切離し
健全部分を残す
短絡
異なる電位の導体間が低インピーダンスでつながる事故。
→ 大きな短絡電流が流れる。
地絡
充電部が大地・接地部へ接触する事故。
→ 地絡電流と健全相対地電圧は接地方式に依存。
過電流
設備の許容範囲を超える電流の総称。
短絡・地絡は代表的原因だが、三者は同義ではない。
選択遮断の考え方
事故点
事故点に近い主保護を先に動作
上位は後備保護として時間を遅らせる
→ 発電所・系統全体を止めず、停電影響を限定

## Slide 2
%Zから短絡電流を求め、遮断器を選ぶ
R5上 問16(a)(b)・R2 問8の標準ルート：基準統一 → 合成 → I_sc → 遮断能力
① 基準容量を統一
② %Zを合成
③ 基準電流
④ 短絡電流
⑤ 遮断器選定
%Z_new = %Z_old × (S_new / S_old)
容量基準をそろえてから加算
I_base = S_base / (√3 V)
V は線間電圧
I_sc = I_base / (%Z_total / 100)
10% → 0.10
例：6.6 kV母線、20 MVA基準
電源：12%（50 MVA基準） → 12×20/50 = 4.8%
変圧器：7%（20 MVA基準）
合成：%Z_total = 4.8 + 7.0 = 11.8%
I_base ≒ 1.75 kA → I_sc ≒ 14.8 kA
遮断器は事故電流以上の定格を選ぶ
12.5 kA
不足
16 kA
適合
20 kA
適合
最小適合：16 kA
P_break = √3 V I_break ≒ 182.9 MVA
頻出ミス
容量比を逆にする／%を小数へ直さない／√3を落とす／計算値と定格値を同値と決めつける

## Slide 3
CT換算 → 過電流継電器 → 時間協調
R5下 問16(a)(b)：一次事故電流を継電器入力へ換算し、主保護を後備保護より先に動かす
一次事故電流
2400 A
CT比
600 / 5 A
二次電流
20 A
整定値
5 A
4倍
I_s = I_p × I_sn / I_pn
2400 × 5 / 600 = 20 A → 20 / 5 = 4倍
選択遮断：時間の順序が重要
0.0 s
0.3 s
0.6 s
0.9 s
1.2 s
下位 主保護
0.72 s
上位 後備保護
1.20 s
協調時間差 0.48 s ≥ 0.30 s
タイムレバー1.0で2.4 s、動作時間が比例するなら：
2.4T ≤ 1.2−0.3 = 0.9 → T ≤ 0.375 → 候補最大 0.3
役割分担
保護リレー＝異常を検出・判断 ／ 遮断器＝事故電流を実際に切る

## Slide 4
地絡・接地・避雷器を混同しない
H22 問8＝接地方式、R2 問9＝避雷器。固定5問・7答案要素を4枚で可視化
中性点接地方式の比較
方式
地絡電流
健全相対地電圧
保護上の見方
非接地
小さい
上昇しやすい
検出容易とは限らない
直接接地
大きい
抑えやすい
リレーを動作させやすい
抵抗接地
抵抗で制限
抑制との折合い
電流制限＋動作確保
消弧リアクトル
小さくする方向
異常電圧と両立
容量性電流を補償
「地絡電流が小さいほど常に良い」ではない
避雷器（ZnO）
異常電圧
ZnO 非線形抵抗
高電圧で抵抗↓
サージ電流を大地へ流す
→ 機器端子の電圧を制限
→ 異常後は高抵抗に戻り続流を抑制
リレー
遮断器
避雷器
検出・判断
事故電流を切る
異常電圧を制限
固定5問・7答案要素 → 7 / 7 可視化
R5下16(a) S2・S3 ／ R5下16(b) S3 ／ R5上16(a) S2 ／ R5上16(b) S2
R2問8 S2 ／ R2問9 S4 ／ H22問8 S4
範囲外：自動再閉路・通信誘導・事故点標定・鉄道固有保護アルゴリズムは追加しない