## Slide 1
39
COSMOS
統合監視・SCADA・信頼性
電験二種｜一次「機械」＋二次「電力・管理」
試験で問われる「計測 → デジタル化 → 通信 → 監視・制御 → 信頼性」を、一般SCADAモデルで一続きに理解する。
境界：一般SCADAモデルと教材用の信頼性計算を扱う。COSMOSの未公開内部構成・通信仕様・故障率・MTBF/MTTR等は推測しない。
一次 4問 / 20答案要素
二次 1問 / 5答案要素

## Slide 2
試験論点の全体像
固定13項目を、一般SCADAの機能連鎖へ配置する
計測対象
状態量
CT/VT・
センサ
変成・絶縁
信号調整
計測前段
A/D・
データ収集
標本化・量子化
通信
LAN・変調
監視表示・
状態判定
SCADA
操作指令
遠隔制御
制御対象
設備
分散システム
複数地点・装置を通信で結ぶ。通信断、状態不一致、時刻情報、共通原因故障を考える。
遠隔計測 / 遠隔制御
計測は「取得→変成→デジタル化→伝送」。制御は対象状態・保護条件・安全側動作まで含めて指令妥当性を考える。
信頼性 / 可用性
故障率 λ、信頼度 R(t)、冗長系、MTBF/MTTRから「壊れにくさ」と「使える割合」を分けて評価する。
この図は一般教材モデルであり、COSMOSの公開済み内部構成図ではない。
対応：系列SPEC Topic 39 固定13項目 / EXAM_ALIGNMENT 固定5問

## Slide 3
計器用変成器：CT / VT
変成・絶縁・誤差・安全を一体で押さえる
CT（変流器）
大電流を計測・保護用の扱いやすい電流へ変成。二次側負担・励磁電流・励磁インピーダンスが変成誤差に関係する。
VT（計器用変圧器）
高電圧を計測・保護用の扱いやすい電圧へ変成。主回路と計測・保護回路を絶縁する。
安全上の対比
CT：一次通電中に二次側を開放しない
VT：二次側を短絡しない
この2点を逆にしない。
ε = (K_n − K) / K × 100 [%]
例：K_n=400, K=398
(400−398)/398×100 = +0.5025… % ≈ +0.503 %
過去問接続
R4 一次「機械」問3
R2 二次「電力・管理」問2
負担 / 励磁 / 比誤差 / CT二次開放 / CT・VTの目的
固定答案要素：R4一次 5 / 5、R2二次の計器用変成器・比誤差へ接続

## Slide 4
A/D変換：標本化・量子化・コード化
「時間方向」と「振幅方向」の離散化を分ける
入力信号
連続時間・連続振幅
サンプルホールド
変換中の入力をほぼ一定に保持
量子化
有限個のレベルへ丸める
デジタルコード
2進数。MSBは最大重み
代表方式
並列比較形：高速 / 比較器多数
逐次比較形：MSBから判定
積分形：積分時間を要する
段数 = 2^n
q = V_FS / 2^n
|e_q| ≤ q / 2
f_s > 2 f_max
10 bit・0〜8 V の例
2^10 = 1024 段
q = 8 / 1024 = 7.8125 mV
ひっかけ
標本化不足→エイリアシング。量子化誤差とは別。有限変換時間があるなら入力保持の役割も確認する。
R3 一次「機械」問8
固定答案要素：2進数 / 量子化誤差 / 変換時間 / MSB / サンプルホールド

## Slide 5
情報伝送：LANと変調
機器の役割・層と、搬送波の変え方を混同しない
LAN側
リピータ 物理層で信号再生・中継
ブリッジ データリンク層でMACアドレスを利用して中継
MAC データリンク層の識別
IP ネットワーク層の論理アドレス
Wi-Fi IEEE 802.11系の無線LAN技術
DHCP IPアドレス等の設定を自動配布
変調側
搬送波 情報を伝送路へ載せる基準となる波
復調 受信側で搬送された情報を取り出す
アナログ：AM / FM / PM
デジタル：ASK / FSK / PSK / QAM
QAMは直交2成分を用い、振幅と位相の組合せで多値シンボルを表す。
H30 一次「機械」問8
H25 一次「機械」問8
一次20答案要素のうち：LAN 5要素 + 変調 5要素をこのスライドへ接続

## Slide 6
信頼度―時間
一定故障率モデルでは R(t)=exp(−λt)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1000
2000
3000
4000
5000
時間 t [h]
R(t)
2000 h → 0.670
計算例
λ=2.0×10^-4 1/h
λt=0.4
R(2000)=exp(−0.4)=0.6703
成立条件
故障率一定の指数分布モデル。初期故障期・摩耗故障期まで同じλとみなすとは限らない。教材用仮定値でありCOSMOS実値ではない。
系列SPEC計算・グラフ 1/3：信頼度―時間

## Slide 7
単一系と冗長系
理想2並列は「両方故障」の確率を引く
R_parallel = 1 − (1 − R)^2
例：1台の信頼度 R=0.80
0.80
0.96
単一系
理想2並列
考え方
1台の故障確率は 0.20。2台とも故障する確率は 0.20²=0.04。よって少なくとも1台正常の確率は 1−0.04=0.96。
実設備へ使う前に確認
独立故障 / 完全切替 / 負荷分担による故障率変化なし、を仮定。共通電源・共通ソフトウェア・共通環境などの共通原因故障があると改善量は小さくなる。
直列系：R_series = ΠR_i。必要要素が増えるほど、各要素の信頼度が1未満なら系信頼度は低下する。
系列SPEC計算・グラフ 2/3：単一系・冗長系比較

## Slide 8
可用性：修理を含め「必要時に使えるか」
信頼度と可用性を同じ式で扱わない
A = MTBF / (MTBF + MTTR)
単一系の例
MTBF=2000 h, MTTR=4 h
A=2000/2004=0.998004
= 99.8004 %
理想2並列
A_parallel=1−(1−A)^2
= 99.9996 %
可用性の比較
単一系
99.8004 %
理想2並列
99.9996 %
区別
信頼度：一定時間、連続して故障しない確率。
可用性：修復を含め、必要な時に使用可能である度合い。
系列SPEC計算・グラフ 3/3：可用性比較。数値は教材用仮定でありCOSMOS実設備値ではない。

## Slide 9
遠隔計測・遠隔制御と保護
二次試験では「理由まで書ける」状態を作る
遠隔計測
現場量 → センサ/CT/VT → A/D → 通信 → 監視側。
誤差・異常・通信品質も評価対象。
遠隔制御
対象状態・保護条件・通信異常時の扱いを確認し、安全側動作を含めて指令妥当性を判断。
保護リレーの信頼性
正動作：区間内事故で確実に動作
正不動作：区間外事故・正常時に不要動作しない
改善：点検 / 自動監視 / 低故障率 / 必要箇所の冗長化
R2 二次「電力・管理」問2 への5答案要素
① 計器用変成器：絶縁・変成、CT / VT
② 比誤差：定義式・符号・百分率
③ 正動作 / 正不動作 + 信頼性向上策
④ 77/66 kV級：5又は3サイクル、トリップコイル
⑤ トリップフリー：投入より引外しを優先
トリップフリー：投入指令が残っていても、事故除去の引外し指令を優先して開放状態へ導く。
二次問題の件数合わせ 0件。主題に直接対応するR2二次「電力・管理」問2のみ採用。

## Slide 10
過去問対応ゲート
PowerPointでも固定25答案要素・SPEC固定項目を落とさない
固定公式過去問
答案要素
PowerPoint接続内容
位置
R4 一次「機械」問3
5
CT/VT・負担・励磁・比誤差・CT二次開放
Slide 3
R3 一次「機械」問8
5
A/D・2進数・量子化・MSB・S/H
Slide 4
H30 一次「機械」問8
5
LAN・リピータ・ブリッジ・MAC・Wi-Fi・DHCP
Slide 5
H25 一次「機械」問8
5
搬送波・復調・AM・QAM・ASK
Slide 5
R2 二次「電力・管理」問2
5
計器用変成器・比誤差・保護信頼性・遮断器
Slide 3 / 9
一次 20 / 20
二次 5 / 5
合計 25 / 25
SPEC 13 / 13
グラフ 3 / 3
推測実値 0件
主な正本・出典
・一般財団法人 電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験 過去問題」 https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
・denken-shinkansen/MASTER_SPEC.md / EXAM_ALIGNMENT_SPEC.md / 05_shinkansen_vehicle_2/SPEC.md
・Topic 39 EXAM_ALIGNMENT / explanation source / practice source（GitHub正本、2026-09-21）
このPowerPointは試験論点の理解支援資料。独立clean blind最終ゲートは別fresh workerで実施する。