## Slide 1
電験二種・電力／Topic 11
移動負荷と電圧降下
1｜列車位置 x が変わると、線路インピーダンスが変わる
位置を電気回路へ変換する。単一移動負荷だけを扱う。
モデル: Vs ─ Z(x) ─ Vr ─ S=P+jQ
Z(x)=z'x
R(x)=r'x, X(x)=x'x
Vs=Vr+Z(x)I
xが大きいほど対象区間Zが増える
x=12 km → Vr=24.867 kV
パンタグラフ電圧 Vr [kV]
0 km 6 km 12 km
x=0 km : 25.000 kV
x=6 km : 24.933 kV
x=12 km: 24.867 kV
学習用仮定値｜実設備値ではない｜Topic 12以降は扱わない

## Slide 2
電験二種・電力／Topic 11
移動負荷と電圧降下
2｜複素電力と力率から線路電流を求める
受電端Vrを基準に、P・Q・力率からIを決める。
S=P+jQ=Vr I*
I=(P−jQ)/Vr
|I|=P/(Vr cosφ)
遅れ力率0.90 → Q>0
Vr低下により|I|はわずかに増える
x=12 km → 178.7 A
線路電流 |I| [A]
0 km 6 km 12 km
x=0 km : 177.8 A
x=6 km : 178.3 A
x=12 km: 178.7 A
学習用仮定値｜実設備値ではない｜Topic 12以降は扱わない

## Slide 3
電験二種・電力／Topic 11
移動負荷と電圧降下
3｜有効電力損失は I²R で増える
位置が遠いほどR(x)が増え、固定PモデルではIも少し増える。
P_loss=|I|²R(x)
R(x)=0.04x Ω
x=0 km : 0 kW
x=6 km : 7.63 kW
x=12 km: 15.33 kW
電圧降下と損失を同じxで追う
有効電力損失 P_loss [kW]
0 km 6 km 12 km
0 km : 0
6 km : 7.63 kW
12 km: 15.33 kW
学習用仮定値｜実設備値ではない｜Topic 12以降は扱わない

## Slide 4
電験二種・電力／Topic 11
移動負荷と電圧降下
4｜「負荷のQ」と「線路のQ」を混同しない
SPEC指定の無効電力を、負荷側と線路側に分けて読む。
Q_load=P tanφ
Q_line=|I|²X(x)
固定P・固定力率 → Q_load一定
x増加 → X(x), I が増え Q_line増加
正式ゲート: 一次1問＋二次3問
4問・17答案要素を変更しない
無効電力 [kvar]
0 km 6 km 12 km
紫: Q_load ≈ 1937 kvar（一定）
赤: Q_line 0 → 23.0 kvar
H27二次Q3: 位置変数・積分
H27二次Q4/H26二次Q4: 送受電端
学習用仮定値｜実設備値ではない｜Topic 12以降は扱わない