## Slide 1
Topic 08｜新幹線の変電所はなぜ数十kmおき？
距離が長いほど線路の R・X が増え、電圧降下と抵抗損が増える
R = r l X = x l Z = R + jX
P = √3 V I cosφ
ΔV ≒ √3 I(R cosφ + X sinφ)
P_loss = 3 I² R
解法順序：① Ω/km×こう長 → R・X ② P,V,cosφ → I
③ ΔV / P_loss ④ 基準電圧・分母を確認
電験では実際の変電所間隔の暗記ではなく、送電線計算で「遠距離ほど条件が厳しい」ことを理解する。

## Slide 2
単一負荷｜電圧降下率から最大負荷電力を逆算
標準手順
1. R=rl, X=xl
2. 許容ΔV = Vr×ε
3. I = ΔV / {√3(R cosφ+X sinφ)}
4. P = √3 Vr I cosφ
教材例題
Vr=66 kV, r=0.08 Ω/km, x=0.12 Ω/km,
l=30 km, cosφ=0.8, ε=1.0%
R=2.4 Ω, X=3.6 Ω, ΔV=660 V
I≈93.4 A → P≈8.54 MW
R5上 問12・R7下 問16(a) 型：許容電圧降下 → 許容電流 → 最大有効電力

## Slide 3
複数負荷・2回線｜電流を正しく分けてから計算
力率の異なる複数負荷
I_P = I cosφ I_Q = I sinφ
各区間は下流負荷だけを合計：
ΔV_section ≒ √3(R ΣI_P + X ΣI_Q)
区間電流：I=√{(ΣI_P)²+(ΣI_Q)²}
2回線送電
総受電電力 P を同一2回線へ等分するなら
各回線は P/2。
I = (P/2)/(√3 V cosφ)
1回線損失 = 3I²R
最後に2回線分を合計する。
ひっかけ：力率が違う電流を大きさだけで足さない／総Pを1回線へ流してから2倍しない

## Slide 4
固定EXAM_ALIGNMENT｜5問・7小問を可視化
R7下 電力 問16(a)(b) 三相R・X／遅れ力率／電圧降下／線路損失
R7下 電力 問17(a)(b) 複数負荷／I cosφ・I sinφ／区間集計
R7上 電力 問13 損失一定→I一定、V一定→P∝cosφ
R6上 電力 問13 2回線／R∝l/A／各回線損失の合計
R5上 電力 問12 R=rl, X=xl／電圧降下率→I→最大P
頻出ミス：√3、Ω/km×km、sinφ/cosφ、3I²R、2回線分担、電圧降下率の分母、単位換算
範囲外：ATき電・帰線、L/C詳細導出、地中線、短絡・保護、需要率等、無効電力補償、未確認実設備値
公式過去問：https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/ ｜ 図・表は自作